# DOCUMENTO

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NELLA SCUOLA

### Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 242/96 e successive modifiche e integrazioni

Revisione n. 0

Aggiornamento: Giugno 2006

Redatto da:

prof. ing. P. Piolanti

prof. M. Ferrarini

con la collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, nella persona dell’ing. F. Rognetta – Direttore -Vice Dirigente del C.N.VV.F.

PRESENTAZIONE

“LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NELLE SCUOLE”

E’ ormai chiaro che i soggetti principali della sicurezza negli istituti scolastici sono due: il Dirigente Scolastico, responsabile delle misure di sicurezza antincendio di tipo gestionale, e l’Ente Locale (Provincia o Comune) a cui rimane la competenza degli adeguamenti strutturali ed impiantistici nonché gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rispettivamente, in conformità alle regole tecniche di prevenzione incendi e/o alle norme della buona tecnica.

Un importante elemento di raccordo tra le due parti, le quali non possono svolgere le funzioni loro spettanti in modo distinto ed autonomo, è il Documento di Valutazione del Rischio Incendio. Esso, infatti, rappresenta la sintesi di tutte le situazioni progettuali e gestionali finalizzate a migliorare nel tempo il livello di sicurezza nella scuola.

E’ chiaro, pertanto, seppur con attribuzioni e responsabilità diverse, che Ente Locale e Dirigente Scolastico non possono prescindere, nell’attuazione della politica di sicurezza, da un’attività di stretta e reciproca collaborazione. L’esigenza di tale intesa si può manifestare sia nella fase di progettazione degli adeguamenti per la messa a norma dell’edificio sia nella fase della manutenzione degli impianti o, più in generale, della gestione delle emergenze.

Per esempio, la necessità di eseguire degli adeguamenti antincendi può scaturire dall’esito della valutazione del rischio incendio. Ma se tale valutazione viene elaborata in maniera distinta e senza alcuna intesa tra Dirigente Scolastico ed Ente Locale potrebbero generarsi situazioni conflittuali derivanti dal fatto che i rispettivi documenti di rischio, pur perseguendo il medesimo obiettivo, presentino contenuti e soluzioni diverse.

Per quanto riguarda invece la manutenzione, a carico dell’Ente, va ricordato l’obbligo del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) di aggiornare il documento di valutazione del rischio incendio in occasione di ogni alterazione delle condizioni di sicurezza. Questo, per significare che l’ipotesi di una mancata manutenzione, anche se giustamente richiesta all’Ente, non solleva comunque il Preside dall’obbligo di rivalutare le nuove contingenti situazioni di rischio al fine di  adottare, se ritenuto opportuno, idonee misure di sicurezza alternative.

Effettuare una valutazione del rischio significa determinare la frequenza e la gravità di un evento indesiderato ragionevolmente associabile ad una certa attività. Essendo il termine rischio complementare al termine sicurezza, l’analisi di rischio è nel contempo un’analisi della sicurezza. La valutazione del rischio può essere effettuata sia seguendo il metodo qualitativo che il metodo quantitativo.

L’analisi qualitativa consiste nell’esame sistematico degli eventi (cause di innesco) che potrebbero provocare o contribuire a determinare l’evento primario (incendio). E’ basata su un’indagine tendente ad accertare l’esistenza dei pericoli d’incendio e dell’eventuale esposizione dei lavoratori, per cui la valutazione deve tenere conto delle attività svolte (oltre all’attività scolastica di tutte le attività “a rischio specifico d’incendio” quali potrebbero essere, laboratori, archivi o biblioteche, palestre, centrali termiche, cucine, ecc.) dei materiali immagazzinati o manipolati, delle attrezzature presenti (compresi gli arredi), delle caratteristiche costruttive (compresi materiali di rivestimento), delle dimensioni e dell’articolazione delle strutture scolastiche, nonché del numero di persone (classificazione degli edifici scolastici secondo D.M.Interno 26 agosto 1992). Tale analisi permette, quindi, di conseguire le condizioni di sicurezza per mezzo della limitazione e controllo dei rischi senza prendere in considerazione la probabilità di accadimento dell’evento.

L’analisi quantitativa, invece, si basa sulla valutazione sia della frequenza che del danno prodotto dall’evento. A parere di chi scrive, tale metodo, tenendo conto dell’influenza sinergica di entrambi i parametri, porta ad una classificazione più attendibile dei livelli di rischio incendio.

Nel caso in esame, tuttavia, esistendo importanti riferimenti normativi, a carattere “deterministico” e “qualitativo”, da prendere in considerazione in materia antincendi per gli edifici scolastici, è stato elaborato un documento basandosi su un’analisi del rischio di tipo misto.

La scelta del modello misto, che utilizza appunto scale semiquantitative, è dettata dalle esigenze di analizzare, in maniera oggettiva, i reali pericoli presenti in un istituto scolastico, indipendentemente dai sistemi di prevenzione adottati secondo le prescrizioni della Regola Tecnica, e di verificare, successivamente, il livello di rischio incendio “residuo” non solo nell’ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro ma in dominio più esteso che riguarda la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente contro i rischi di incendio.

Infatti nella prima fase della valutazione si vuole determinare, prima ancora di porre tutte le misure di sicurezza previste, il valore “semiquantitativo” del Rischio Intrinseco attribuibile alla scuola in relazione non solo all’affollamento atteso, ma anche alla presenza di impianti pericolosi, di sostanze infiammabili, di materiali combustibili, ecc.

Definita la misura del livello di rischio intrinseco associato, che evidenzia le caratteristiche della scuola in grado di determinare situazioni di pericolo, nella fase successiva del documento viene verificata l’efficienza del sistema della sicurezza, costituito da tutte le misure preventive e protettive, senza peraltro trascurare la formazione degli addetti interni alla lotta antincendi,  attraverso la definizione del Rischio Residuo ed il suo livello di accetabilità.

Il capitolo 5 del modello prende in considerazione anche la potenziale esposizione, a rischi particolari, di persone per effetto della propria disabilità. Dall’esito della valutazione del rischio d’incendio e dei provvedimenti intrapresi per ridurre lo stesso, dipende la necessità di adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da porre in atto, in caso di emergenza, a cura di addetti alla sicurezza appositamente formati per assistere le persone disabili o temporaneamente incapaci.

Al riguardo, si vuole sottolineare lo sviluppo, nel settore della prevenzione incendi, di nuovi concetti che, in futuro, dovrebbero guidare la valutazione del rischio: non si parte più dall’analisi delle disabilità delle persone per individuare le misure da adottare, ma si rimanda il Responsabile della Sicurezza ad un esame dell’ambiente, per capire in quale misura questo sia “disabilitante” nei riguardi delle persone presenti, a qualunque titolo, con qualsiasi tipo di problema (fisico o mentale, ovvero temporaneo o permanente), o ancora, nei confronti delle persone normalmente abili che, in condizioni di emergenza, vedono limitate le proprie capacità fisiche, cognitive, sensoriali, ecc.  Secondo questa logica nasce la “progettazione universale” basata sull’esigenza di rendere gli ambienti accessibili a qualunque persona.

Fortunato Rognetta

Il presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

è stato elaborato dal Dirigente scolastico (Nome e Cognome)

in collaborazione con:

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

(Nome e Cognome)				(firma)

________________________________          __________________________

Il Documento è stato elaborato previa consultazione del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza

Per presa visione:		il Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza:

(Nome e Cognome)				(firma)

________________________________          __________________________

Il Dirigente Scolastico:

(Nome e Cognome – firma in calce)

Data:	    ___________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento si compone di n°  ….. pagine ed è corredato dagli allegati planimetrici dell’Istituto,  delle documentazioni e certificazioni in possesso della scuola e di pertinenza del proprietario dell’edificio.

Esso sarà pertanto sottoposto a costante revisione e aggiornamento.

Indice

- Introduzione

- Identificazione dell’istituto e riferimenti generali

  - Rappresentante Legale

  - Proprietario dell’edificio

  - Descrizione dell’attività

  - Dati occupazionali dell’anno scolastico

- Caratteristiche generali dell’edificio scolastico

- Valutazione quantitativa del rischio intrinseco:

  - Condizioni di accessibilità e viabilità

  - Aerazione/ventilazione

  - Affollamento

  - Capacità di deflusso

  - Sistema di vie di uscita

  - Larghezza delle vie di uscite

  - Lunghezza delle vie di uscita

  - Larghezza totale delle uscite di ogni piano

  - Numero delle uscite

  - Uscite dalle aule

  - Ambienti protetti

- Individuazione delle persone diversamente abili esposte a rischi di incendio

  - Individuazione delle persone diversamente abili esposte a rischi di incendio

  - Luoghi abitualmente frequentati da persone diversamente abili

- Individuazione degli spazi a rischio specifico

  - Laboratori

  - Servizi tecnologici

  - Depositi

  - Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

  - Autorimesse

  - Mense

  - Dormitori

  - Carico di incendio nei vari compartimenti

  - Macchine, apparecchiature ed attrezzi

- Valutazione qualitativa del rischio intrinseco

  - Indicazioni per la valutazione qualitativa del rischio intrinseco

  - Classificazione del livello del rischio di incendio

- Compensazione del rischio

  - Comportamento al fuoco

  - Reazione al fuoco dei materiali

  - Sezionamenti

  - Impianti elettrici

  - Impianti elettrici di sicurezza.

  - Sistemi di allarme

  - Mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi

  - Segnaletica

  - Gestione dell’emergenza e pianificazione

  - Squadra di prevenzione incendi

  - Squadra di evacuazione

  - Registro della sicurezza antincendio

- Valutazione qualitativa del rischio residuo

  - Indicazioni per la valutazione qualitativa del rischio residuo

  - Classificazione del livello di rischio residuo

  - Conclusioni

- Ipotesi di scenari incidentali e schema delle procedure di intervento

  - Premessa

  - Protezioni attive

  - Protezioni passive

  - Corto circuito e relativo incendio

  - Incendio

  - Mancanza di energia elettrica

  - Fuga di gas dal locale caldaia

  - Corto circuito in locale caldaia

  - Incendio in locale caldaia

ALLEGATO A: Calcolo del carico d’incendio

1 - INTRODUZIONE
	La presente “Valutazione dei rischi d’incendio nella Scuola” è ispirata all’art. 2 del D.M. 10.03.98, ed è una estensione della VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94; essa può essere uno strumento per consentire al Dirigente Scolastico-Datore di Lavoro di realizzare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (personale docente, non docente, studenti, visitatori, etc.), l’edificio scolastico e l’ambiente. Tali provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;

- l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;

- la formazione dei lavoratori;

- le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

Pertanto, il modello proposto, considera oltre agli aspetti gestionali preventivi e protettivi, anche gli adeguamenti di protezione passiva e attiva prescritti dal D.M. del 26.08.92 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.

La prevenzione dei rischi di incendio costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non sia possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D.Lgs. 626/94.

La scuola può rientrare tra le attività soggette al controllo periodico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo il DM 16.2.1982 nel caso in cui siano presenti più di 100 persone. Anche la centrale termica può essere una attività soggetta, nel caso in cui la potenzialità della caldaia sia superiore a 116 kW.

| 85 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. |
| --- | --- |
| 91 | Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) |

La presente valutazione dei rischi di incendio, però, nelle scuole non può sostituire il progetto di prevenzione incendi delle sopra citate attività, progetto che dovrà essere redatto da tecnico abilitato e potrà integrare la presente valutazione.

## 2 - IDENTIFICAZIONE DELL’ISTITUTO

## RIFERIMENTI GENERALI

2.1.	RAPPRESENTANTE LEGALE

Dirigente scolastico (Nome e Cognome)

a seguito di accettazione di titolarità dell’attività e di incarico di Presidenza presso la sede legale della Scuola/Istituto……………………………………………………………….………………………

Via…………………………………..………………….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località……….………………….;(Provincia) ……………………………

2.2.	PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

Ragione sociale…………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………..…….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località……………………….….;(Provincia)…………….………………

Referente per l’edificio scolastico………………………………………………………………

## 2.3.	DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Trattasi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado, con una popolazione scolastica complessiva di …… persone, così ripartita:

2.4.	DATI OCCUPAZIONALI ANNO SCOLASTICO  _____/_____

| Dati | N. Totale |
| --- | --- |
| STUDENTI |  |
| CORPO DOCENTE |  |
| PERSONALE A.T.A. (ausiliario - tecnico - amministrativo) |  |
| ALTRO |  |

Classificazione dell’Istituto in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone

(DM 26.8.92).

Tipo 0: 	Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone; 	□

Tipo 1 	Scuole con n. di presenze contemporanee da 101a 300 persone;	□

Tipo 2: 	Scuole con n. di presenze contemporanee da 301a 500 persone;	□

Tipo 3: 	Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; 	□

Tipo 4: 	Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; 	□

Tipo 5: 	Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone. 	□

## 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO

## SCOLASTICO

- Si allega la planimetria completa della scuola, dalla quale si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano laboratori o veri e propri impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto.

- Breve descrizione dell’edificio scolastico:

- tipologia

- n. piani fuori terra

- n. piani interrati o seminterrati

- area esterna complessiva

E’ necessario specificare anche se l’immobile ricade nell’ambito della disciplina del D.L. 22.01.2004 N° 42, cioè se è un bene soggetto a vincoli di tipo culturali o del paesaggio.

La seguente tabella riassume a titolo esemplificativo le caratteristiche strutturali dei fabbricati che costituiscono l’edificio scolastico:

| Edificio | Strutture verticali | Strutture orizzontali |
| --- | --- | --- |
| Corpo principale | Esempio di descrizione: Struttura portante prefabbricata con pilastri in c.a. prefabbricati. Tamponamento esterno in muratura faccia a vista, porte in alluminio e vetro | Esempio di descrizione: Solai e travi in cemento armato prefabbricato e precompresso. Copertura in coppi. |
| ## Palestra | Esempio di descrizione: Struttura portante in legno. Tamponamento esterno con assi in legno e vetrate con serramenti in legno. | Esempio di descrizione: Solai e copertura piana realizzata con travi in legno e copertura in tegole portoghesi su assito in legno. |

- 1. Area didattica normale

- (si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature)

- …………………………………………………………………………………………………………

- 2. Area tecnica

- (si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori linguistici, informatici, stanza fotocopiatrici o stampanti, ecc.)

- …………………………………………………………………………………………………………

- 3. Area attività collettive

- (si considerino le aule per attività particolari che comportino la presenza di più classi contemporaneamente, aula magna, la mensa, la biblioteca e simili)

- …………………………………………………………………………………………………………

- 4. Area attività sportive
(si considerino le palestre e gli spazi attrezzati esterni)

- …………………………………………………………………………………………………………

- 5. Area uffici

- …………………………………………………………………………………………………………

## 4 - VALUTAZIONE QUANTITATIVA

## DEL RISCHIO INTRINSECO

### Quantificazione dei rischi

### (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti)

- La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso:

- R = P x D

- La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

| - Valore | - Livello probabilità | - Definizioni/Criteri |
| --- | --- | --- |
| - 3 | - molto probabile | - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Scuola o in Istituzioni simili. - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore. |
| - 2 | - probabile | - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. - E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. |
| - 1 | - poco probabile | - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità. |

- Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni.

- La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

| - Valore | - Livello gravità danno | - Definizioni/Criteri |
| --- | --- | --- |
| - 3 | - grave | - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti. |
| - 2 | - medio | - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili. |
| - 1 | - lieve | - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. |

- L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

- N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sè tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

- Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

| - PROBABILITA’ | - 3 | - 3 | - 6 | - 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2 | - 2 | - 4 | - 6 |  |
|  | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |  |
|  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - DANNO |

- In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a sinista, con tutta la serie di disposizioni intermedie.

- Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

| - R  6 | - Azioni correttive immediate |
| --- | --- |
| - 3  R  4 | - Azioni correttive da programmare con urgenza |
| - 1  R  2 | - Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine |

| 4.1 | CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. |  |  | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  |  | - L’accesso all’edificio scolastico presenta i requisiti minimi previsti dalla normativa per l’intervento dei mezzi di soccorso? | Verificare che siano rispettati i seguenti parametri - larghezza: 3,5 m; - altezza libera: 4 m; - raggio di volta: 13 m; - pendenza: non superiore al 10 %; - resistenza al carico: 20 t. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | L’edificio ha un’altezza inferiore a 12 m? | In caso affermativo non sono richiesti particolari requisiti per l’accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco. |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | L’edificio ha un’altezza antincendi superiore a 12 m? | In caso affermativo i locali situati ad altezza superiore a 12 m avranno assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  | L’edificio ha una altezza antincendi compresa tra 12 e 24 m? | In caso affermativo, se i locali situati ad un’altezza superiore a 12 m non hanno assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, l’edificio dovrà essere dotato di scale di tipo protetto. |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  |  | L’edificio ha una altezza antincendi superiore a 24 m? | In caso affermativo, se i locali situati ad una altezza superiore a 12 m non hanno assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, l’edificio dovrà essere dotato di scale a prova di fumo. |  |  |  |  |  |

| 4.2 | AERAZIONE/VENTILAZIONE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | - In tutti gli ambienti dove è prevista la presenza continuativa di personale, le aperture garantiscono una aerazione sufficiente? | Verificare che siano rispettati il seguente parametro - sf/sp > 1/8, (dove Sf è la superficie finestrata e Sp è la superficie in pianta del locale). |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Gli spogliatoi, i servizi e i ripostigli dispongono di aperture in grado di assicurare aerazione adeguata? | Ripetere la valutazione del punto 3.2.1. anche per gli ambienti indicati nella domanda. |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Gli archivi dispongono di aperture in grado di assicurare aerazione adeguata? | Ripetere la valutazione del punto 3.2.1. anche per gli ambienti indicati nella domanda. |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | I laboratori dispongono di aperture in grado di assicurare aerazione adeguata? | Ripetere la valutazione del punto 3.2.1. anche per gli ambienti indicati nella domanda. |  |  |  |  |  |

| 4.3 | AFFOLLAMENTO | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | - Il massimo affollamento ipotizzabile per ogni aula è fissato in 26 persone/aula? | Verificare il numero massimo ipotizzabile degli studenti e docenti in ogni aula. |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Il massimo affollamento ipotizzabile per i refettori è pari a 0,4 persone/m2? | Verificare il numero massimo ipotizzabile degli studenti e docenti nei refettori. |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Il massimo affollamento ipotizzabile per le palestre è pari a 0,4 persone/m2? | Verificare il numero massimo ipotizzabile degli studenti e docenti nelle palestre. |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Il massimo affollamento ipotizzabile per le aree destinate a servizi è quello delle persone effettivamente presenti, maggiorato del 20%? | Verificare il numero massimo ipotizzabile di persone negli uffici e nelle aree destinate ai servizi. |  |  |  |  |  |

Note: Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone risulterà da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività (Dirigente Scolastico).

## 4.3.1.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA SULL’AFFOLLAMENTO MASSIMO IPOTIZZABILE

| PIANO/AREA | Locale | N° studenti | N° disabili | N° docenti | Non docenti | Superficie locale (m2) | Affollamento (persone/ m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano terra | Classe 1A | 24 | 1 |  | 2 |  |  |
|  | Segreteria didattica |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo | 5 A | 26 |  |  | 1 |  |  |
| Palestra | 2 classi/ora | 50 | 1 |  | 2 |  |  |
| Refettorio | 10 classi/turno | 500 |  |  | 10 |  |  |

| 4.4 | CAPACITA’ DI DEFLUSSO | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | - E’ verificata la capacità di deflusso per l’intero edificio scolastico, pari a 60? | Verificare che ad ogni piano le porte garantiscano l’uscita a 60 persone ogni 60 cm di larghezza utile della porta stessa. |  |  |  |  |  |

| 4.5 | SISTEMA DI VIA DI USCITA | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | L’edificio scolastico, è provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso? | Descrivere tutte le vie di uscite sulla base della capacità di deflusso. Lungo le vie di uscita sarà vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano esempi di installazioni vietate lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale: - apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo; - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi o solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei di arredi; - sistema di illuminazione a fiamma libera; - deposito di rifiuti. Macchine di vendita, di gioco e fotocopiatrici potranno essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito. |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | L’edificio scolastico è dotato di almeno 2 uscite verso luogo sicuro? | Indicare quali sono le uscite verso luogo sicuro e quante sono. |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | L’edificio scolastico è distribuito su un unico piano? |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente sono distribuiti su più piani , è presente, oltre alla scala che serve al normale afflusso anche una scala di sicurezza esterna? |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | Nel caso in cui l’edificio scolastico sia distribuito su più piani e non sia presente la scala di sicurezza esterna, oltre alla scala che serve al normale afflusso è presente una scala a prova di fumo? |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | Nel caso in cui l’edificio scolastico sia distribuito su più piani e non sia presente la scala di sicurezza esterna nè quella a prova di fumo, oltre alla scala che serve al normale afflusso è presente una scala a prova di fumo interna? |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.7 | Se l’edificio scolastico è a tre piani fuori terra, in luogo della scala esterna o della scala a prova di fumo è presente una scala protetta, a condizione che tutte le scale interne siano protette e conducano all’esterno? |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.8 | Se l’edificio scolastico è a due piani fuori terra, in luogo della scala esterna o della scala a prova di fumo è presente una sola scala protetta a condizione che: - il numero di persone presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50; - il percorso di piano non sia superiore a 15 m; - il percorso da ogni punto dell’edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m. | Il percorso di piano può essere non superiore a 25 m solo nel caso in cui corridoi e scale siano provvisti di - rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al fuoco, in ragione di non più del 50% della superficie totale e di classe 0 per le restanti parti; - inoltre, ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme antincendio. |  |  |  |  |  |

| 4.6 | LARGHEZZA DELLE VIA DI USCITA | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | La larghezza delle vie di uscita è multipla del modulo di uscita e non inferiore alla misura di due moduli (1,2 m)? | Verificare che la luce delle vie di uscita, misurata nel punto più stretto, sia multiplo di 60 e non inferiore a 120 cm (due moduli). |  |  |  |  |  |

## 4.6.1.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

| IDENTIFICAZIONE DELL’USCITA | Larghezza della luce interna | Multiplo di 60? | Maggiore di 120 cm? |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.7 | LUNGHEZZA DELLE VIA DI USCITA | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | La lunghezza delle vie di uscita è inferiore a 60 m? | Verificare che la lunghezza delle vie di uscita, misurata a partire dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente, non superi i 60 m. |  |  |  |  |  |

## 4.7.1.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

| IDENTIFICAZIONE DELLA VIA DI USCITA | LUNGHEZZA DELLA VIA DI USCITA | INFERIORE A 60 m? |
| --- | --- | --- |

| 4.8 | LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI OGNI PIANO | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1 | E’ verificata la larghezza totale delle uscite di piano sulla base del rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso? | Verificare che la larghezza totale delle uscite di piano sia non minore di Amax/Cd, dove Amax = affollamento massimo previsto, Cd= coefficiente di deflusso = 60 |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Se l’edificio scolastico occupa più di tre piani fuori terra, è verificata la larghezza totale delle uscite di uscita che immettono all’aperto, sulla base del rapporto fra la somma del massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi e la capacità di deflusso? | Verificare che la larghezza totale delle uscite che immettono all’aperto sia non minore di Amax/Cd, dove Amax = somma dell’affollamento massimo previsto di due piani consecutivi, Cd= coefficiente di deflusso = 60 |  |  |  |  |  |

## 4.8.1.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA LARGHEZZA DELLE USCITE DI OGNI PIANO

| IDENTIFICAZIONE USCITA DI PIANO | LARGHEZZA USCITA DI PIANO (L) | Amax/Cd | L > Amax/Cd |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.9 | NUMERO DELLE USCITE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9.1 | Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio è uguale o maggiore di due? | Verificare il numero delle uscite di ogni piano. |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Le uscite sono poste in punti ragionevolmente contrapposti? | Verificare la posizione delle uscite di ogni piano. |  |  |  |  |  |
| 4.9.3 | I locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l’informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) sono dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro? | Verificare le uscite per i locali destinati ad uso collettivo. |  |  |  |  |  |

| 4.10 | USCITE DALLE AULE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10.1 | Se le aule didattiche prevedono una presenza massima di persone uguale o superiore a 25, sono servite da una porta ogni 50 persone presenti? Hanno larghezza almeno di 1,20 m Si aprono nel senso dell’esodo? | Verificare la larghezza della luce interna delle porte di ogni aula. |  |  |  |  |  |
| 4.10.2 | Se le aule didattiche prevedono una presenza massima di persone minore di 25, la porta ha almeno larghezza di 0.8 m con apertura in qualunque senso? (di esodo ma anche contraria al verso di esodo) | Per gli edifici scolastici esistenti costruiti o utilizzati prima del 27.11.1994, la Lettera Circolare P954/4122 del 17.5.1996 chiarisce che si applica l’Articolo 33 comma 1 del DL n. 626 del 19.9.1994 modificato dal DL n. 242/1996, che consente una larghezza delle porte delle aule e dei locali inferiore a 1,20 m, con un minimo di 0,80 m e con apertura verso l’interno, quando il numero di persone presenti non è superiore a 25. E’ inoltre possibile derogare completamente dall’Articolo 5.6 del DM 26.8.1992 purché la larghezza delle porte sia conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia o dalla licenza di abitabilità. |  |  |  |  |  |
| 4.10.3 | Nelle aule didattiche per esercitazione, dove si depositano o manipolano sostanze infiammabili o esplosive, che prevedono una presenza massima di persone superiore a 5, le porte hanno larghezza almeno di 1,20 m e si aprono nel senso dell’esodo? | Verificare le porte dei laboratori in cui si depositano o manipolano sostanze infiammabili o esplosive. |  |  |  |  |  |
| 4.10.4 | I locali destinati ad uso collettivo sono dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro? | Verificare le porte dei locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l’informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori). |  |  |  |  |  |
| 4.10.5 | Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso sono realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi? | Verificare che, con le porte aperte, la larghezza dei corridoi sia in grado di garantire il deflusso delle persone presenti. |  |  |  |  |  |

## 4.10.10.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE USCITE DALLE AULE

| AULA | N° max PERSONE PRESENTI | LARGHEZZA PORTA | LARGHEZZA ADEGUATA ? |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.11 | AMBIENTI PROTETTI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.1 | Se l'edificio si sviluppa su più piani, sono stati previsti ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi? | Verificare la presenza di ambienti protetti e l’adeguatezza degli stessi. |  |  |  |  |  |
| 4.11.2 | Se l'edificio si sviluppa su più piani e non sono stati previsti ambienti protetti, è possibile utilizzare i pianerottoli delle scale metalliche esterne, come luogo in cui attendere i soccorsi per le persone non deambulanti, senza essere di intralcio al nomale esodo? | Verificare la possibilità di utilizzare i pianerottoli delle scale metalliche. |  |  |  |  |  |

## 4.11.11.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI AMBIENTI PROTETTI

| ## Identificazione del Piano | ## Ambiente protetto | ## Adeguato |
| --- | --- | --- |

## 5- INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

| 5.1 | INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ESPOSTE AI RISCHI DI INCENDIO | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Nell’edificio scolastico sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista è limitata? |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Per i luoghi normalmente frequentati da persone diversamente abili è stata individuata una strategia di esodo? | Indicare le strategie di esodo. |  |  |  |  |  |

## 5.1.3 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

| Identificazione del luogo | Strategie di esodo |  |
| --- | --- | --- |

## 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:

- Spazi per esercitazioni

- Spazi tecnologici

- Spazi per depositi

- Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

- Autorimesse

- Spazi per servizi logistici (mense e dormitori)

| Luoghi a rischio | Ubicazione | Numero |
| --- | --- | --- |
| Spazi per esercitazioni |  |  |
| Spazi tecnologici |  |  |
| Spazi per depositi |  |  |
| Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche |  |  |
| Autorimesse |  |  |
| Spazi per servizi logistici (mense e dormitori) |  |  |

| 6.1 | Spazi a rischio specifico: LABORATORI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per i depositi annessi sono ubicati ai piani fuori terra o al primo interrato? | Gli spazi per le esercitazioni sono tutti quei locali ove si svolgono prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, etc. connessi con l’attività scolastica, escludendo ad esempio le aule da disegno, i lab. Informatici, di lingua, di musica o similari. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | I locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 sono ubicati ai piani fuori terra, senza comunicazioni con i piani interrati? |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | E’ stato valutato il carico di incendio per i singoli locali? | Effettuare il calcolo del carico di incendio secondo la Circolare del Ministero dell’Interno N° 91 del 14.09.1961 |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | La resistenza al fuoco delle strutture è almeno REI 60, e comunque non inferiore a quanto indicato dal calcolo del carico di incendio? |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | La porta di comunicazione tra il locale per esercitazioni e il locale deposito annesso è dotata di chiusura automatica e resistenza al fuoco pari a REI 60, nel caso in cui il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità e/o esplosività? |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili, sono presenti le aperture di aerazione permanente, ricavate su pareti attestate all’esterno di superficie pari a 1/20 della superficie in pianta del locale? | L’impiego di becchi bunsen o altri bruciatori alimentati a gas naturale non necessita di tali aperture di aerazione. |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Nei locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca, dove si utilizzano sostanze esplosive e/o infiammabili, sono presenti idonei impianti di ventilazione per evitare il ristagno e/o l’accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione? |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | I bruciatori delle apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso sono dotati di dispositivi automatici di sicurezza totale, che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma? |  |  |  |  |  |  |

| 6.2 | Spazi a rischio specifico: SERVIZI TECNOLOGICI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Nell’edificio scolastico, sono presenti locali per servizi tecnologici quali: centrale termica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento? Le eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sono dotate di regolare di CPI e dei rinnovi previsti dalla normativa? | Si rammenta che è vietato l’utilizzo di stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento degli ambienti. |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Nei gruppi frigoriferi sono utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Se l’impianto di condizionamento ha una potenza superiore a 75 kW, i gruppi frigoriferi sono installati in locali appositi? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Se l’impianto di trattamento aria ha una portata volumetrica superiore a 50.000 mc/h, le centrali di trattamento sono installate in locali appositi? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Le strutture dei locali di cui ai punti 4.2.3 e 4.2.4 hanno caratteristiche di resistenza al fuoco di almeno REI 60? Le porte sono di caratteristica REI 60, dotate di congegno di autochiusura? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Le condotte attraversano luoghi sicuri, vie di uscita, locali che presentino pericolo di incendio, esplosione e di scoppio? | Tali attraversamenti sono consentiti solo se: - Le condotte attraversano luoghi sicuri a cielo libero; - Le condotte attraversano luoghi sicuri, vie di uscita, locali che presentano pericolo di incendio, esplosione e di scoppio e sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella dei vani attraversati. |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Le condotte attraversano strutture che delimitano i compartimenti? | Tali attraversamenti sono consentiti solo se: - nelle condotte che attraversano strutture che delimitano i compartimenti sarà installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda resistente al fuoco REI 60. |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Ogni impianto è dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l’arresto dei ventilatori in caso di incendio? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 | Se l’impianto, a ricircolo d’aria, ha una portata superiore a 20.000 m3/h ma non superiore a 50.000 m3/h è provvisto di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte? | Tali dispositivi, tarati a 70° C, vanno installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell’aria di ritorno (prima della miscelazione con l’aria esterna) e della condotta principale di immissione dell’aria. Inoltre l’intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l’intervento manuale. |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 | L’impianto, a ricircolo d’aria, ha una portata superiore a 50.000 m3/h ed è munito di rilevatori di fumo che comandano l’arresto dei ventilatori? L’intervento di tali dispositivi è tale da non consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 | L’edificio scolastico è dotato di impianti centralizzati per la produzione di aria compressa? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12 | L’edificio scolastico è dotato di impianti centralizzati per la produzione di aria compressa, aventi potenza superiore a 10 kW? Essi sono installati in locale avente almeno una parete attestata verso l’esterno, munito di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 delle superficie in pianta del locale stesso? |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.13 | L’edificio scolastico è dotato di impianti centralizzati per la produzione di aria compressa, aventi potenza superiore a 10 kW? Essi sono installati in locale avente almeno una parete attestata su intercapedine grigliata, munito di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 delle superficie in pianta del locale stesso? |  |  |  |  |  |  |

| 6.3 | Spazi a rischio specifico: DEPOSITI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | I depositi di materiali solidi combustibili sono ubicati ai piani fuori terra o ai piani primo e secondo interrati? | Si definisce “deposito” gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l’esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l’orario di attività scolastica. |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Le strutture di separazione dei depositi hanno caratteristiche di resistenza al fuoco pari a quelle desunte dal calcolo del carico di incendio? Esse sono comunque realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 e la porta di accesso è almeno REI 60 con congegno di autochiusura? | Effettuare il calcolo del carico di incendio secondo la Circolare del Ministero dell’Interno N° 91 del 14.09.1961 e verificare la resistenza al fuoco delle strutture. |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Per i depositi fuori terra, la superficie massima lorda di ogni singolo locale è inferiore a 1000 mq? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Per i depositi interrati (primo e secondo piano), la superficie massima lorda di ogni singolo locale è inferiore a 500 mq? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | I locali destinati a deposito sono dotati di apertura di aerazione avente superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta del locale, protette da robuste griglie a maglia fitta? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Nei locali interrati destinati a deposito, qualora il carico di incendio superi i 30 kg/mq legna eq, è installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico? | Solo nei locali in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale. |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | Nei locali fuori terra destinati a deposito, qualora il carico di incendio superi i 30 kg/mq legna eq, è installato un impianto automatico di rivelazione d’incendio? | Solo nei locali in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale. |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | In ogni locale deposito è presente almeno un estintore ogni 200 mq di superficie, di tipo approvato e capacità estinguente non inferiore a 21A? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.9 | I depositi di materiali infiammabili liquidi o gassosi sono ubicati al di fuori del volume del fabbricato? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10 | Lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di materiali infiammabili liquidi o gassosi avviene in conformità delle norme di prevenzione incendi? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11 | In ogni locale deposito di materiali infiammabili liquidi o gassosi è presente almeno un estintore ogni 150 mq di superficie, di tipo approvato e capacità estinguente non inferiore a 21A, 89 B, C? |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.12 | Se per esigenze didattiche ed igienico/sanitarie si detengono più di 20 l di liquidi infiammabili, essi sono contenuti in armadi metallici con bacino di contenimento? |  |  |  |  |  |  |

| 6.4 | Spazi a rischio specifico: SPAZI PER L’INFORMAZIONE E LE ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | L’edificio scolastico dispone di spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, cioè adibiti a: auditori, aule magne, sale per rappresentazioni? |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Tali spazi sono in locali fuori terra o, al più, situati al primo piano interrato e comunque ad una quota non inferiore a –7,5 m? |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | La capienza di tali locali è inferiore alle 100 persone? |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | Se la capienza è superiore alle 100 persone, i locali sono adibiti esclusivamente a manifestazioni scolastiche? |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5 | Se la capienza è superiore alle 100 persone e i locali sono adibiti anche a manifestazioni non scolastiche, vengono comunque rispettate le norme di sicurezza previste per i locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)? | Nel caso in cui non fossero rispettate le norme di sicurezza previste per i locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996), le manifestazioni non devono essere svolte contemporaneamente con l’attività scolastica. La comunicazione tra tali locali e l’edificio scolastico potrà avvenire solo tramite filtro a prova di fumo. |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 | I locali destinati ad uso collettivo sono dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso dell’esodo, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro? |  |  |  |  |  |  |

| 6.5 | Spazi a rischio specifico: AUTORIMESSE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | L’edificio scolastico è dotato di autorimesse? | In caso affermativo, le autorimesse dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore. |  |  |  |  |  |

| 6.6 | Spazi a rischio specifico: MENSE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | L’edificio scolastico è dotato di locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti? | Nel caso in cui l’edificio scolastico sia dotato di locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti, con annessi la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie, dotati di apparecchiature alimentate con combustibile liquido o gassoso, si dovranno applicare le specifiche normative di sicurezza vigenti. |  |  |  |  |  |

| 6.7 | Spazi a rischio specifico: DORMITORI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.1 | L’edificio scolastico è dotato di locali destinati all’alloggiamento? | Nel caso in cui l’edificio scolastico sia dotato di locali destinati all’alloggiamento, ad uso esclusivo del complesso scolastico, gli stessi risponderanno alle disposizioni di sicurezza specifiche delle attività alberghiere. |  |  |  |  |  |

### 6.8. CARICO DI INCENDIO NEI VARI COMPARTIMENTI

Il carico d’incendio dell’attività suddiviso in locali, zone e compartimenti è calcolato e rappresentato nell’Allegato A della presente relazione, ad opera del Proprietario dell’edificio.

Scheda riepilogativa del carico di incendio dei vari locali.

| locale | sup. m2 | carico incendio kg legna eq. / m2 | somma indici | K | carico d’incendio corretto CI | classe C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magazzini |  |  |  |  |  |  |
| Laboratori |  |  |  |  |  |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |  |  |  |  |  |
| Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
| Aula magna |  |  |  |  |  |  |
| Archivi |  |  |  |  |  |  |
| Uffici |  |  |  |  |  |  |

| 6.9 | MACCHINE, APPARECCHIATURE ED ATTREZZI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9.1 | Nell’edificio scolastico e nei locali ad esso di pertinenza, sono presenti dei macchinari di rilevanza ai fini della valutazione dei rischi di incendio? |  |  |  |  |  |  |

## 7 - VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO INTRINSECO (Ri)

7.1 INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVE DEL RISCHIO INTRINSECO (Ri)

La presente parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio sulla base dei risultati ottenuti dalla valutazione quantitativa: R=PxD. Indicativamente, è possibile classificare le varie parti dell’edificio scolastico sulla base del risultato ottenuto:

| - R  6 | - LIVELLO ELEVATO |
| --- | --- |
| - 3  R  4 | - LIVELLO MEDIO |
| - 1  R  2 | - LIVELLO BASSO |

A livello generale, si possono definire i seguenti livelli di rischio sulla base del tipo di scuola:

SCUOLE CON MENO DI 100 OCCUPANTI: LIVELLO DI RISCHIO BASSO

SCUOLE CON PIU’ DI 100 OCCUPANTI: LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

SCUOLE CON PIU’ DI 1000 OCCUPANTI: LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

“Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. “

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

“A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- i luoghi di lavoro compresi nell'Allegato al DM 16.2.1982 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.”

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, oppure non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- le aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (es. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

- le aree di deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;

- le aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

- le aree con notevoli quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

- gli edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

  - molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte.  Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

  - una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

  - nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

7.2 Classificazione del livello di rischio INTRINSECO  (Ri)

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTI DI EDIFICIO CHE HANNO OTTENUTO UN RISCHIO R  6 (rischio di incendio elevato)

| locale | Ri |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTI DI EDIFICIO CHE HANNO OTTENUTO UN RISCHIO 3  R  4 (rischio di incendio medio)

| locale | Ri |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTI DI EDIFICIO CHE HANNO OTTENUTO UN RISCHIO 1  R  2 (rischio di incendio basso)

| locale | Ri |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

Sulla base della valutazione dei rischi e per confronto con le condizioni indicate nel paragrafo precedente è stato classificato il livello di rischio di incendio relativo all'intero luogo di lavoro.

| L’intero edificio scolastico si classifica a rischio d’incendio |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sulla base della valutazione dei rischi e per confronto con le condizioni indicate nel paragrafo precedente è classificato il livello di rischio di incendio relativo a singole parti dell’edificio scolastico. Esso presenta classificazioni diverse nelle parti in cui è suddiviso.

Le parti si classificano a rischio d’incendio secondo la seguente tabella:

| ARCHIVIO |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIBLIOTECA |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| CENTRALE TERMICA |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| ………………………………………………… |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |

## 8 - COMPENSAZIONE DEL RISCHIO

| 8.1 | COMPORTAMENTO AL FUOCO | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Se l’edificio scolastico ha altezza antincendi non superiore a 24 m, le strutture sono realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (portanti) e REI 60 (separanti)? | Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico saranno applicate le disposizioni emanate nelle relative normative. |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Se l’edificio scolastico ha altezza antincendi superiore a 24 m, le strutture sono realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 90 (portanti) e REI 90 (separanti)? | Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico saranno applicate le disposizioni emanate nelle relative normative. |  |  |  |  |  |

| 8.2 | REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, sono impiegati materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale), e per le restanti parti sono impiegati materiali di classe 0? | I rivestimenti lignei saranno mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, ma saranno opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel DM 6.3.1992; |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 1? | In caso negativo, essi vanno sostituiti con materiali idonei. |  |  |  |  |  |

| 8.3 | # SEZIONAMENTI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Se l’edificio scolastico ha altezza antincendi non superiore a 24 m i compartimenti, anche costituiti da più piani, hanno una superficie fino a 6.000 m2.? |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | Se l’edificio scolastico ha altezza antincendi compresa tra 24 e 32 m i compartimenti, anche costituiti da più piani, hanno una superficie fino a 4.000 m2.? |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | Se l’edificio scolastico ha altezza antincendi compresa tra 32 e 54 m i compartimenti, anche costituiti da più piani, hanno una superficie fino a 2.000 m2? |  |  |  |  |  |  |

| 8.4 | IMPIANTI ELETTRICI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Gli impianti elettrici dell’edificio scolastico sono realizzati in conformità ai disposti di cui alla Legge n. 186 del 1.3.1968? |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | L’edificio è munito di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permette di togliere tensione all’impianto elettrico dell’attività? tale interruttore sarà munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso o in posizione presidiata. |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Tale interruttore è munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso o in posizione presidiata? |  |  |  |  |  |  |

| 8.5 | IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1 | L’edificio scolastico è dotato di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria? |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 | L’impianto elettrico di sicurezza alimenta le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: - illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; - impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme? | Nessun’altra apparecchiatura deve essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza. L’alimentazione dell’impianto di sicurezza potrà essere inserita anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 | L’autonomia della sorgente di sicurezza non è inferiore ai 30 minuti? | Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentirne la ricarica completa entro 12 ore. |  |  |  |  |  |

| 8.6 | SISTEMI DI ALLARME | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.1 | Nel caso di edificio scolastico di tipo 0, 1 o 2, si utilizza lo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, per il quale sarà convenuto un particolare tipo di suono? | L’edificio scolastico sarà munito di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme avrà caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando sarà posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola. |  |  |  |  |  |
| 8.6.2 | Nel caso di edificio scolastico di tipo 3, 4 o 5 si utilizza lo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, per il quale sarà convenuto un particolare tipo di suono, ed inoltre, è previsto anche un impianto di altoparlanti? |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.3 | In ogni caso, l’impianto di allarme è comunque alimentato dall’impianto elettrico di sicurezza? |  |  |  |  |  |  |

| 8.7 | # MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7.1 | Se l’edificio scolastico è di tipo 1 / 2 / 3, è presente una rete di idranti chiusa / non chiusa ad anello e provvista di almeno una colonna montante per ciascun vano scala? Da essa è derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un attacco per naspo UNI 25? Il naspo è corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm ed ha lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta? | Quanto indicato tiene anche conto della Lettera Circolare P 2244/4122 del 30.10.1996 relativa ai naspi. |  |  |  |  |  |
| 8.7.2 | Se l’edificio scolastico è di tipo 1 / 2 / 3 / 4 / 5, è dotato di una rete di idranti chiusa / non chiusa ad anello e provvista di almeno una colonna montante per ciascun vano scala? Da essa è derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 da utilizzare per eventuale collegamento di tubazione flessibile? La tubazione flessibile è costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, ed ha lunghezza tale da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta? |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3 | Se l’edificio scolastico ha non oltre 3 piani fuori terra, esso è dotato di un attacco per autopompa da utilizzare per tutto l’impianto? |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.4 | Se l’edificio scolastico è caratterizzato da una struttura con oltre 3 piani fuori terra, esso è dotato, al piede di ogni colonna montante, di un idoneo attacco di mandata per autopompa? |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.5 | Se l’edificio scolastico è di tipo 4 (presenza contemporanea da 801 a 1200 persone) / di tipo 5 (presenza contemporanea oltre le 1200 persone), sono presenti gruppi di pompaggio della rete antincendio costituiti da due pompe, una di riserva all’altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (es. elettropompa e motopompa oppure due elettropompe)? |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.6 | L’edificio scolastico è dotato di estintori portatili aventi capacità estinguente almeno 13A - 89B/C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano? |  |  |  |  |  |  |

ALLEGARE TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ESTINTORI E IDRANTI, INCLUSA NEL PIANO DI EMERGENZA

| 8.8 | SEGNALETICA UTILIZZATA | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8.1 | L’edificio scolastico è dotato di adeguata segnaletica finalizzata a segnalare i rischi di incendio, le modalità operative per l’emergenza, la posizione dei presidi antincendio e le vie di fuga? | I cartelli utilizzati devono essereconformi per dimensioni e colori al DL n. 493 del 14.8.1996, |  |  |  |  |  |
| 8.8.2 | Nei punti significativi dell’edificio scolastico sono presenti le planimetrie con indicati: - le caratteristiche distributive dei luoghi, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree e le compartimentazioni antincendio; - i percorsi di esodo, le uscite ed il punto di raccolta in caso di evacuazione; - il tipo, il numero e l’ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione e del materiale di pronto soccorso; - l'ubicazione degli allarmi, della centrale di controllo e del posto telefonico per le chiamate di emergenza; - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di fluidi combustibili. |  |  |  |  |  |  |

| 8.9 | GESTIONE DELL’EMERGENZA E PIANIFICAZIONE | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.9.1 | Il Dirigente Scolastico unitamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto, dispone le seguenti programmazioni all’interno dell’Istituto per la gestione dell’emergenza: - vengono tenuti costantemente i rapporti con i servizi pubblici, la lotta antincendio, i sistemi di gestione dell’emergenza, il salvataggio; - vengono designati gli addetti della squadra antincendio, in relazione alle competenze e alle caratteristiche dell’istituto; - vengono informati i lavoratori e gli studenti in merito alle eventuali esposizioni al pericolo e alle misure da adottare per l’abbattimento del pericolo stesso; - vengono predisposti i programmi di intervento per il piano di evacuazione e per il deflusso delle persone dagli edifici scolastici e programmate le relative prove; - i lavoratori partecipano all’abbattimento del pericolo e partecipano fattivamente alla sua riduzione? |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2 | L'informazione a tutto il personale e agli studenti prevede incontri per l'acquisizione delle procedure e dei comportamenti individuati nel piano, lo studio di casi esemplari tramite la visione di video e la partecipazione a dibattiti? |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.3 | Nella scuola, oltre alla specifica formazione della squadra d'emergenza incendi e pronto soccorso, si segue un programma d'addestramento periodico per tutti i lavoratori, atto a monitorare continuamente il livello di sicurezza dell'attività, di preparazione all'uso dei dispositivi antincendio e nell'esercitazione sul piano d'emergenza/evacuazione? | Il programma relativo all'informazione e formazione dei dipendenti, in merito ai rischi ed alle conseguenti misure di tutela, si può articolare in due occasioni fondamentali: - all'atto dell'assunzione, - periodicamente (annualmente e due volte l'anno per l'esercitazione antincendio) All'atto dell'assunzione gli addetti sono formati, sia con dispense sia attraverso un incontro personale, sulle modalità di svolgimento in sicurezza della futura mansione, i rischi riscontrabili, le misure di tutela opportune e la gestione dell'emergenza /pronto soccorso.. Qualora vengano ad attuarsi mutamenti, organizzativi o tecnologici, il programma prevede una tempestiva formazione agli addetti interessati. |  |  |  |  |  |

8.10	SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI

| n. | NOMINATIVO | tel. Interno | PIANO | CORSO |  | PATENTINO VVF data | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ente | Ore |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

N. persone addestrate e formate alla Prevenzione Incendi………………………

In caso di personale dipendente da altri Enti (Provincia, Comune) richiedere le informazioni all’Ente di appartenenza.

8.11 SQUADRA DI EVACUAZIONE

Assegnazione incarichi

| INCARICO | FIGURA | NOMINATIVO | tel. | SOSTITUTO | tel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emanazione ordine di evacuazione | Coordinatore dell'emergenza |  |  |  |  |
| Diffusione ordine di evacuazione | Addetto Segreteria o non docente |  |  |  |  |
| Chiamata di soccorso | Addetto Segreteria |  |  |  |  |
| Responsabile dell'evacuazione della classe | Docente o non docente |  |  |  |  |
| Interruzione energia elettrica/gas Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Interruzione energia elettrica/gas Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Interruzione energia elettrica/gas Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Controllo operazioni di evacuazione Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Controllo operazioni di evacuazione Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Controllo operazioni di evacuazione Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Verifica giornaliera degli estintori/idranti/ uscite e luci di emergenza/ Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Verifica giornaliera degli estintori/idranti/ uscite e luci di emergenza/Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Verifica giornaliera degli estintori/idranti/ uscite e luci di emergenza/Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |  |  |
| Controllo chiusura apertura cancelli esterni | Non Docente di piano |  |  |  |  |

| 8.12 | REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO | Aspetti organizzativi e gestionali |
| --- | --- | --- |

| n. | oggetto della valutazione | misure adottabili / note | osservazioni del valutatore | D | P | R (D x P) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.11.1 | Il Dirigente Scolastico designa il personale che registrerà i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzati alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; - attrezzature ed impianti di spegnimento; - sistema di evacuazione fumi e calore; - impianti elettrici di sicurezza; - porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. - Il registro sarà mantenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell’autorità competente. |  |  |  |  |  |  |

## 9 – VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO

## RESIDUO (Rr)

9.1 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO RESIDUO (Rr)

Sulla base dei risultati del capitolo 8, è possibile effettuare una valutazione qualitativa del rischio residuo, cioè del rischio che permane nonostante le misure compensative attuate in termini di comportamento al fuoco, reazione al fuoco dei materiali, sezionamenti, impianti elettrici, impianti elettrici di sicurezza, sistemi di allarme, mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi, segnaletica, gestione dell’emergenza e pianificazione, squadra di prevenzione incendi, squadra di evacuazione e registro della sicurezza antincendio. Pertanto, si dovranno riconsiderare tutte quelle situazioni già analizzate nel capitolo 7 (valutazione qualitativa del rischio intrinseco) e valutarne nuovamente sulla base delle misure compensative adottate. In questo modo, si otterrà il valore del rischio residuo (Rr) che, affinchè si possa considerare accettabile, dovrà essere verificata la relazione

Rr < Ri

9.2 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO  DI RISCHIO RESIDUO (Rr)

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTI DI EDIFICIO CHE HANNO OTTENUTO UN RISCHIO R  6 (rischio di incendio elevato)

| locale | Rr |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTI DI EDIFICIO CHE HANNO OTTENUTO UN RISCHIO 3  R  4 (rischio di incendio medio)

| locale | Rr |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTI DI EDIFICIO CHE HANNO OTTENUTO UN RISCHIO 1  R  2 (rischio di incendio basso)

| locale | Rr |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

Sulla base della valutazione dei rischi e per confronto con le condizioni indicate nel paragrafo precedente è stato classificato il livello di rischio di incendio relativo all'intero luogo di lavoro.

| L’intero edificio scolastico si classifica a rischio d’incendio |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sulla base della valutazione dei rischi e per confronto con le condizioni indicate nel paragrafo precedente è classificato il livello di rischio di incendio relativo a singole parti dell’edificio scolastico. Esso presenta classificazioni diverse nelle parti in cui è suddiviso.

Le parti si classificano a rischio d’incendio secondo la seguente tabella:

| ARCHIVIO |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIBLIOTECA |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| CENTRALE TERMICA |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |
| ………………………………………………… |  | BASSO |  | MEDIO |  | ELEVATO |

9.3 CONCLUSIONI

Nella tabella riportata di seguito è possibile visualizzare il risultato delle valutazioni, verificando che il rischio residuo sia sempre minore di quello intrinseco. Qualora non fosse verificata tale disuguaglianza, sarà necessario considerare altre strategie tali da rendere comunque accettabile il rischio residuo.

| locale | Rr < Ri |
| --- | --- |
| Magazzini |  |
| Laboratori |  |
| Centrale termica e locali tecnologici |  |
| Biblioteca |  |
| Aula magna |  |
| Archivi |  |
| Uffici |  |
| Altro |  |

## 10 - IPOTESI DI SCENARI INCIDENTALI

## SCHEMA DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO

(da: “La prevenzione incendi e la gestione delle emergenze nelle scuole” relazione dell’ing. F. Rognetta - Ispettore Antincendi C.N.VV.F. RE, Reggio Emilia, 19.02.03)

10.1	PREMESSA

Per consentire una lotta antincendio adeguata sarà predisposto nella scuola un sistema di:

10.2	PROTEZIONI ATTIVE

costituite da impianti fissi (idranti e impianto sprinkler) e da impianti mobili (estintori) per ridurre gli effetti di un possibile incendio, da impianti di rivelazione e allarme e da impianti di evacuazione dei fumi;

10.3	PROTEZIONI PASSIVE

costituite da strutture tagliafuoco di separazione tra i locali con specifico rischio d’incendio, da strutture portanti resistenti al fuoco, da aperture permanenti o da serramenti con parti trasparenti che si possano rompere in caso d’incendio per l’evacuazione del fumo, da porte e portoni tagliafuoco relativi ad aperture di passaggio attraverso strutture tagliafuoco, da bacini di contenimento di liquidi pericolosi.

Le condizioni di sicurezza all’interno della scuola verranno garantite attraverso una serie di verifiche e controlli periodici finalizzate ad attestare la funzionalità delle attrezzature antincendio. Gli addetti alla lotta antincendio effettueranno i controlli, le verifiche e le operazioni di manutenzione con una periodicità definita nel piano di manutenzione.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal DM 10.03.98 sarà predisposto un “Piano di emergenza” attraverso il quale risulta possibile conoscere tutti i comportamenti che il personale deve osservare durante le situazioni di emergenza, incendio, infortunio o al limite di evacuazione.

Di seguito sono formulate alcune ipotesi di possibili scenari incidentali all’interno della scuola, evidenziando schematicamente le procedure d’intervento.

10.4    SCENARIO 1: 	CORTO CIRCUITO E RELATIVO INCENDIO

All’interno della scuola si trovano quadri elettrici e diverse apparecchiature elettriche (computer, utensili da laboratorio, etc.). Anche con l’impianto di nuovissime realizzazioni e le macchine utensili costantemente controllate non è possibile escludere il rischio incendio da corto circuito. Solitamente, quando avviene un corto circuito o qualsiasi altro incidente di natura elettrica, non si avverte una grossa presenza di fiamma, ma sviluppo di grosse quantità di fumo.

L’intervento è costituito da:

- disinserimento della corrente elettrica a monte del corto circuito. Questa operazione può essere effettuata o tramite l’interruttore, se esiste, posto nelle vicinanze della presa, o ancora tramite il pulsante di sgancio di emergenza dell’energia elettrica posto in punti strategici dell’edificio.

- Estinzione dell’incendio. Con un estintore ad anidride carbonica (non si consiglia l’uso dell’estintore a polvere, per non arrecare danni ulteriori ai circuiti elettrici non interessati dal corto circuito).

- Aerazione del locale per lo sfogo di eventuali fumi. Aprire le finestre e/o i lucernari e le uscite di emergenza. E’ possibile che, anche dopo l’intervento, la parte interessata dal corto circuito continui ad emettere fumo. Tenere sempre l’estintore a portata di mano e ripetere, se necessario, l’operazione di spegnimento.

10.5    SCENARIO 2:		INCENDIO

Nonostante le misure preventive per evitare l’insorgere di un incendio (come vietato fumare in ogni locale) è possibile che esso si verifichi. Un incendio, infatti, può essere causato dalla negligenza di gettare mozziconi di sigarette ancora accesi nei cestini.

Se dal cestino fuoriesce solo fumo, può essere estratto il mozzicone e le carte parzialmente accese, spegnendo tutto con i piedi.

Se, invece, vi è presenza di fiamma si potrà soffocare con una coperta antifiamma, se disponibile (può far parte delle attrezzature antincendio in dotazione nell’apposito armadietto), oppure con indumenti o altre stoffe. Si potrà raffreddare la fiamma versando dell’acqua nel cestino, per esempio utilizzando una normale bottiglia o altro contenitore.

Se le due precedenti azioni estinguenti (soffocamento e/o raffreddamento) sono ritenute a priori non sicure dall’operatore, l’incendio dovrà essere domato con l’uso di un estintore a polvere o ad anidride carbonica, prestando attenzione che la potenza del getto estinguente non rovesci il cestino con tutto il suo contenuto, aumentando così l’estensione dell’incendio, puntando il getto alla base della fiamma e cercando di stare in posizione bassa per evitare fumo e calore.

Se l’incendio è di dimensioni maggiori si dovrà aerare il locale per lo sfogo dei fumi, disattivare ogni utenza elettrica posta nelle vicinanze ed iniziare le operazioni di spegnimento con due estintori contemporaneamente, puntando il getto alla base della fiamma, assumendo posizioni non contrapposte ed accasciati, per evitare interferenze del getto, fumi e calore.

Se l’incendio non è stato estinto, dovrà utilizzarsi l’acqua attraverso gli idranti o i naspi più vicini. Assicurarsi, prima di intervenire, di aver interrotto ogni tipo di alimentazione elettrica.

Nel caso in cui, invece, l’incendio non venga domato o risulti di elevate proporzioni, si dovranno abbandonare i locali chiudendo le porte, recandosi nel punto di raccolta esterno più vicino, seguendo le istruzioni del piano di evacuazione. Attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco, fornendo le informazioni ed il supporto necessari.

10.6.    SCENARIO 3:	MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA

Tutti i locali della scuola dovranno essere dotati di illuminazione ausiliaria di emergenza ad attivazione automatica in mancanza di energia elettrica. Un’emergenza di questo tipo non dovrebbe, quindi, creare situazioni di panico o pericolo per le persone, in particolare, nella scuola ove si svolge prevalentemente attività diurna.

Al riguardo si ritiene fare la precisazione circa l’obbligo della installazione delle lampade di emergenza in tutti gli ambienti, ivi comprese le aule didattiche (d ove si svolge prevalentemente attività diurna) sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle medesime.

Le procedure di intervento prevedono le seguenti azioni:

- assicurare le persone presenti;

- informarsi sulle cause del black out;

- adoperarsi per la risoluzione del problema;

- prepararsi ad attivare, eventualmente, le procedure di evacuazione se la causa è dovuta a problemi legati a sviluppo di incendio e se il RSPP conferma l’emergenza incendio ed evacuazione.

10.7.    SCENARIO 4:	FUGA DI GAS IN LOCALE CALDAIA

Nel locale caldaia è installato un rilevatore di gas collegato ad una elettro-valvola. In caso di fuoriuscita di gas metano l’afflusso del combustibile nel locale, se detto dispositivo funziona, si interrompe automaticamente. La procedura di intervento prevede le seguenti fasi:

- intercettare la fuoriuscita agendo sulla saracinesca manuale esterna al locale;

- interrompere l’energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio esterno al locale;

- entrare, evitando qualsiasi tipo di innesco, per aerare maggiormente il locale, facendo disperdere il gas in atmosfera esterna, anche attraverso la porta di accesso (l’aerazione ordinaria avviene attraverso le aperture a filo soffitto).

10.8.    SCENARIO 5:	CORTO CIRCUITO IN LOCALE CALDAIA

All’interno del locale caldaia vi è un quadro elettrico e sulle caldaie sono presenti dei piccoli circuiti elettrici. Non è quindi da escludere la possibilità di corto circuito.

Le modalità di intervento sono:

- disattivare il funzionamento delle caldaie agendo sul pulsante di sgancio della corrente in caso di emergenza e chiudere la valvola di intercettazione del gas metano;

- intraprendere le operazioni di spegnimento preferibilmente con un estintore ad anidride carbonica;

- ripetere, se necessario, l’operazione di spegnimento più volte;

- aerare il locale per lo sfogo dei fumi.

10.9.    SCENARIO 6:	INCENDIO IN LOCALE CALDAIA

Un incendio in locale caldaia è causato, nella maggior parte dei casi, dall’evolversi di un corto circuito o da un malfunzionamento delle caldaie. Le modalità di intervento sono:

- disinserire l’energia elettrica e il flusso di gas nel locale, agendo sul pulsante di emergenza e sulla valvola di intercettazione;

- a seconda della vastità dell’incendio, iniziare le operazioni di spegnimento utilizzando uno o più estintori. Utilizzare l’acqua solo in casi estremi, tenendo il getto frazionato e senza mai puntarlo direttamente sulle caldaie;

- per eseguire l’operazione di spegnimento con l’acqua utilizzare l’eventuale idrante a muro installato nelle vicinanze. Se non si riesce a domare l’incendio, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, è sempre opportuno raffreddare il locale caldaia con getti di acqua nebulizzata.

## ALLEGATO A

CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO

SECONDO LA CIRCOLARE N. 91

DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 SETTEMBRE 1961

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDIO